|  |  | # Ausschreibungstext: record system 20 – automatische Falttür FTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Beschreibung Automatische record system 20 Falttüranlage mit feingerahmtem Profilsystem und Glastürflügel. Geräuscharmer Antrieb inkl. Auslösungssensoren, überwachter Absicherung und elektronischer Display-Bedienungseinheit. Optional: - Mit mechanischer Breakout-Funktion (FBO) zum Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. ### Ausstattung Automatische record system 20 Falttüranlage mit: - permanenter Überwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten - interaktiver Kommunikationsfähigkeit mit allen record Peripheriegeräten der Türanlage durch CAN Bus Technologie - wartungsarmem Faltmechanismus und Zahnriemenantrieb - selbstlernender 32 Bit Mikroprozessorsteuerung - Schleichfunktion und Umkehrautomatik in Auf- und Zurichtung, programmierbar - Beschleunigung und Verzögerung in Auf- und Zurichtung, programmierbar - etc. ### Zertifizierung / Zulassung / geprüft nach System entspricht dem aktuell gültigen Stand der Technik und den erforderlichen Normen und Richtlinien: - EN 16005 - EN ISO 13849-1 - EN 60335-2-103 - DIN 18650-1/-2 |  |  |

|  |  | ### Abmessungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lichte Durchgangsbreite A |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Gesamtbreite |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | lichte Durchgangshöhe G |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Gesamthöhe (G+180) |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | ### Oberflächenbehandlung der sichtbaren Alu-Teile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu roh, unbearbeitet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eloxal | Farbton: |  |  |  |  |
|  |  |  | Pulverbeschichtung | RAL/NCS: |  |  |  |  |
| 1. |  | ### Ausführungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatische Falttür (ein- oder zweiflügelig) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | beidseitig |  |  |  |  |  |
|  |  |  | einseitig links |  |  | einseitig rechts |  |  |
| 2. |  | ### Version für Flucht- und Rettungswege |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechanische Breakout-Funktion (FBO) mit aufklappbaren Falttürflügeln |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ### Profil / Glas / Dichtung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit ESG / VSG 10mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit Paneelfüllung 10mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit ISO 19mm ESG (optional ESG / VSG) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit Paneelfüllung 19mm |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ### Montageart |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sturzmontage (Auf-Wand-Montage) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Durchgangsmontage (Freitragend) |  |  |  |  |  |

| 5 |  | ### Antriebsverkleidung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | abnehmbar (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | abschliessbar |  |  |  |  |
| 6. |  | ### Bodenführung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keine (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Fussleiste |  |  |  |  |
|  |  |  | Durchgehende eingelassene Edelstahl-Bodenschiene |  |  |  |  |
| 7. |  | ### Bedienung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plazierung: |  |  |  |  |
|  |  |  | Aufputz |  | Unterputz |  |  |
|  |  |  | Elektronische Bedienungseinheit BDE-D (Standard) mit Display und mehrsprachiger Klartextanzeige für Benutzer- und Menüführung, mit vielfältigen Programmierfunktionen. Mit elektronischer Bediensperre. |  |  |  |  |
|  |  |  | Schlüsselschalter BDE-M Betriebsarten: Automatik / Handbetrieb / Daueroffen / Verriegelt |  |  |  |  |
|  |  |  | Bediensperrschalter mit Schliesszylinder |  |  |  |  |
| 8. |  | ### Ansteuerung record Sensorik 290, selbstlernend durch intelligente Bus-Kommunikation mit der Türsteuerung, aus eigener Entwicklung und Fertigung in der Schweiz, in den Ausführungen: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kombisensor RIC 290 (Standard) bestehend aus Radar-Bewegungsmelder als Impulsgeber und Infrarot-Sicherheitssensor für die berührungslos wirkende Absicherung des Türnahbereichs |  |  |  |  |
|  |  |  | Infrarot-Bewegungsmelder und -Sicherheitssensor AIR 290 als Impulsgeber und für die berührungslos wirkende Absicherung des Türnahbereichs |  |  |  |  |

| 9. |  | ### Verriegelung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektromechanische Bolzenverriegelung (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Mech. Handentriegelung: |  |  |  |  |
|  |  |  | innen |  | aussen |  |  |
|  |  |  | Schlüsselschalter, Montage auf der Gebäudeaussenseite |  |  |  |  |
|  |  |  | externe Verriegelungsüberwachung |  |  |  |  |
|  |  |  | Optische Verriegelungsanzeige |  |  |  |  |
| 10. |  | ### Optionen |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Notmodul / wiederaufladbare Batterie: |  |  |  |  |
|  |  |  | für Notbetrieb |  | für Notbewegung |  |  |
|  |  |  | Türflügelüberwachung |  |  |  |  |
|  |  |  | Schleusenschaltung für 2 Türanlagen |  |  |  |  |
|  |  |  | Türhandgriffe |  |  |  |  |
| 11. |  | ### Montage und Inbetriebnahme Komplette betriebsfertige Montage, Inbetriebnahme der Anlage sowie Einweisung des Bedienpersonals nach erfolgter Installation. Der Netzanschluss und die Kabelverlegung hat bauseitig nach dem von record erstellten projektbezogenen Kabelplan zu erfolgen |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ### Gewährleistung Landestypisch |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ### Serviceleistung Landestypisch |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ### Technische Anforderungen / Anschlusswerte Anschlusswerte: 230V 50Hz max 330W Nennleistung Alle Leerrohre und Leitungsverlegungen gemäß Leitungsverlegeplan sind bauseitige Leistung |  |  |  |  |  |