Pos. 1  Automatische Gilgen Schiebetüranlage, hermetisch abschließend

Automatische Gilgen Schiebetüranlage, TÜV geprüft nach DIN 18650-1/2 und EN 16005, mit Antrieb SLX-D, Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 Klasse 2, Schalldämmung 32 dB.

Aluminiumlaufprofil, Laufwagen mit Schwenkmechanismus, Schiebeflügel wird beim Schließen abgesenkt und gegen die Zarge gedrückt, Netzanschluss mit Gerätestecker CH 230V/50 Hz, Schutzart IP 23, Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz, integrierter Sicherheitssensor mit zuschaltbarem Bewegungsmelder.

Verschalung Antriebkasten

Standard: Aluminium-Antriebsverschalung, eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL/NCS, in abgerundeter Form, so dass Reinigungsmittel abfließen, Verschalung aufklappbar, mit Schnellverschlüssen gesichert.

Sicherheit

Der Öffnungshebel ermöglicht - auch bei allfälligen Druckdifferenzen - das manuelle Bedienen der Tür bei Stromunterbruch.

Flügel

Lichte :Höhe (mm): ………. (bis 2.400 mm, optimal 2.100 mm)
Lichte Breite (mm): ………. (800 bis 2.000 mm)
max. Flügelgewicht: 200 kg

Ausführung der Anlage: 
(  ) 1-flügelig, Standard
(  ) 1-flügelig, Reinraum
(  ) 1-flügelig, schalldämmend
(  ) 1-flügelig, Strahlenschutz mit 1 mm Blei
(  ) 1-flügelig, Strahlenschutz mit 2 mm Blei
(  ) 1-flügelig, Strahlenschutz mit 3 mm Blei

Aluminiumprofilrahmen farblos eloxiert; Kern geschäumt oder aus Massivholz (je nach Türtyp), umlaufende Gummidichtung, innen und außen 1 Aluminium-Türgriff, farblos eloxiert

Flügeloberfläche aus beidseitiger Kunststoff-Beschichtung: 
(  ) nach FORMICA Farbkarte
(  ) Edelstahl, vertikal geschliffen

Sichtfenster: 
(  ) Einfachverglasung (6 mm, 9 mm ESG)
(  ) Doppelverglasung (2 x 6 mm ESG, flächenbündig)
(  ) Isolierverglasung

Zarge: 
(  ) Einfachzarge aus Aluminiumrahmenprofil, farblos eloxiert
(  ) Doppelzarge, bestehend aus zwei Rahmenprofilen (innen und außen) sowie einer Platte an der Sichtseite, Optik analog Schiebeflügel

Wanddicke: ……………….. (70 bis 600 mm)

Bodenführung

Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb.

Optionen Montage

Einbau: 
(  ) An einen bestehenden Sturz, mit oder ohne Trägerprofil
(  ) Befestigung oben an Decke mit Trägerprofil.

Personenschutz

Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz

integrierter Sicherheitssensor mit zuschaltbarem Bewegungsmelder

Optionen Bedienung

Bedieneinheit: 
(  ) Bedienungselement D-BEDIX mit Display für die Wahl der Türfunktionen
(  ) Infrarot Lichttaster ATC für Öffnungsbefehl
(  ) Infrarot–Sensor als Öffnungsbefehl
(  ) Radar–Bewegungsmelder als Öffnungsbefehl

Einbau: 
(  ) in UP-Dose
(  ) in AP-Dose

Optionen und Zubehör

Zusätzliche Optionen: 
(  ) UAPI (Universal Applikation Interface), zum Anschluss nicht CAN BUS tauglicher Elemente (z.B. bauseitige Programmschalter)
(  ) Potentialfreie Ausgänge für Rückmeldungen an z.B. Hausleitsysteme über REPRI (Relais Print) und UAPI.
(  ) Funk-Einzelhandsender (F-KEY). Programmierung aller Türfunktionen.
(  ) Schleusenbetrieb zwischen zwei automatischen Gilgen Türanlagen mittels optionalem Print. Sonderfunktion programmierbar (z.B. bei Windfang). Die Schleusenfunktion kann automatisch oder manuell eingeschaltet werden, als gesteuerte Schleuse oder als Windfangschleuse.
(  ) Berührungsloser Taster ATC für optimale hygienische Verhältnisse
(  ) Ellbogenschalter, zum Öffnen der Tür mit dem Ellbogen.
(  ) Codeschalter mit Zahlentastatur
(  ) Wipptaster in Größen bis zu 225 x 83 mm
(  ) Grüner NOT AUF Taster mit rotem Pilz
(  ) Fußdruckkontakt