Pos. 1  Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20-F Brandschutz

Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20-F Brandschutz, Baumustergeprüft nach EN 16005.

Geräuscharme, elektromechanische Antriebseinheit mit einstellbarer Rückstellfeder, geeignet für Innen- und Außentüren (auch in Flucht- und Rettungswegen), im Seitendeckel integrierte, beleuchtete Programmwahltaster, Programme NACHT-AUSGANG-AUTOMAT-HAND-OFFEN.

Brandschutzanwendung

Im Brandfall oder bei Stromausfall Schließung mittels Federkraft, einfaches Reset nach Brandalarm am Seitendeckel, im Seitendeckel integrierte LED-Anzeige für Brandalarm, geprüfte Funktion «Invers» stromlos öffnend für Entrauchung (RWA-Anlagen), 2-flüglige Türen in Kombination mit aufgesetztem Schließfolgeregler

Direkt an Antrieb anschließbar:
Brandmeldezentrale, bis zu 3 Brandmelder pro Antrieb, Handauslöser / Alarmquittierung, Signalisation (24 V / 0.1 A), 4 zusätzliche akustische oder optische Signalgeber (Relaisprint)

Antrieb

Abmessungen (H x T x B): 95 mm x 120 mm x 690 mm
Gewicht: 10,5 kg
Netzanschluss: 230V/50 Hz, Hauptschalter im Antrieb integriert
Spannungsversorgung für externe Elemente: 24 VDC, 2000 mA

Verschalung:

(  ) Verschalung Aluminium E6/EV1, farblos eloxiert
(  ) Verschalung in Chromstahl geschliffen
(  ) durchgehende Verschalung Aluminium E6/EV1

Türparameter

Türblattbreiten 850 mm bis 1400 mm (EN Größe 3-6)
Türflügelgewicht bis 250 kg
Max. Öffnungswinkel: 105 °

Ausführung: 
(  ) 1-flüglig
(  ) 2-flüglig

Optionen Montage

Einbau: 
(  ) Montage Bandseite mit Gleitgestänge ziehend (Sturztiefe +140/-40 mm)
(  ) Montage Bandgegenseite mit Gleitgestänge drückend (Sturztiefe +100/-40 mm)
(  ) Montage Bandgegenseite mit Normalgestänge drückend (Sturztiefe 0 bis 240 mm)

Sensoren

Optionen: 
(  ) Sensorleiste zur Absicherung auf der Bandseite nach DIN 18650 und EN 16005
(  ) Sensorleiste zur Absicherung auf der Bandgegenseite nach DIN 18650 und EN 16005
(  ) Laser LZR-FLATSCAN zur Absicherung auf der Bandseite und Bandgegenseite inkl. Nebenschliesskante nach DIN 18650 und EN 16005

Bedienungselemente

Optionen: 
(  ) Radar innen
(  ) Radar außen
(  ) berührungsloser Taster
(  ) extern montierter Programmwahltaster D-BEDIX mit Display (Distanz max. 30 m), nützlich bei schlechter Zugänglichkeit zum integrierten Wahltaster
(  ) Batchleser bauseits
(  ) Fuß- oder Ellenbogenschalter

Antriebsfunktionen

Full-Energy-Antrieb mit integrierter und konfigurierbarer Low-Energy-Funktion (für den Betrieb ohne Sicherheitssensorik)

Beschreibung:
- Einfachste, über das integrierte Grafik-Display geführte Inbetriebnahme und Bedienung
- Öffnungswinkel einstellbar (maximal 105°)
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit Low Energy bis 27°/s
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit Full Energy bis 40°/s
- Einstellbare Push and go Funktion (Öffnungswinkel abhängig)
- Einstellbare Zuhaltekraft
- Einstellbare Zuschlagfunktion im stromlosen Zustand 
- 1-Flügel Öffnung bei 2-flügligen Türen
- Integrierte USB-Update-Schnittstelle
- Schnittstelle für Optionenprints
- Anschlussklemmen für Bedienungselemente, Sensoren, Türöffner
- Motorenschlösser mit oder ohne Rückmeldekontakt

Erweiterung

Optionen: 
(  ) Relais-Erweiterungsprint mit 4 frei parametrierbaren Relaiskontakten für diverse Rückmeldungen
(  ) Funk-Erweiterungsprint für behindertengerechtes Öffnen der Türe

Offenanschlag (zum Schutz vor Vandalismus)

Optionen: 
(  ) Türanschlag bauseits montiert (Boden/Decke)
(  ) Anschlag am Antrieb montiert (keine zusätzliche Installation im Flur oder an der Decke notwendig)

Brandmelder

Optionen: 
(  ) Optischer Rauchschalter ORS 142 (Decke- / Wand- / Sturzmontage)
(  ) Thermoschalter TDS 247; nur für Räume, bei welchen mit betriebsbedingten Störgrößen, wie Staub, Rauch oder Dampf zu rechnen ist (Decke- / Wand- / Sturzmontage)