| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMANT® -Kunststoffmantelrohr, werkseitig vorgefertigtes Kunststoffmantelrohr-Verbundsystem zur direkten Erdverlegung, mit Prüfzeugnissen und Gutachten, entsprechend den Anforderungen der EN 253 und den AGFW-Richtlinien sowie den Gütebedingungen des BFW. Mediumrohr aus geschweisstem Stahlrohr, DIN 2458, Werkstoff St P235TR1 oder P235GH, technische Lieferbedingungen DIN 1626, Blatt 3, mit Abnahmezeugnis nach DIN 50049, 3.1 B. Wanddicken bis DN 125 entsprechend DIN 2448 Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum, Dichte 80-100 Kg/m3 , Wärmeleitzahl 0,028 W/mk bei 50°C, geschlossenzellig, temperaturbeständig bis 140°C. Mantelrohr aus PE-HD, nahtlos extrudiert, schweissbar, zäh-elastisch bis –50°C, Aussendurchmesser nach DIN 8074 Standardlänge der Baueinheiten: 6 m bei DN 20 bis DN 80 12 m ab DN 100 Abmessungen im übrigen gem. Materialbeschreibung (Katalogblatt PRE 6.105) Lfd. m PREMANT® - Kunststoffmantelrohr Innenrohr DN_____ Dämmstärke_____ Lfd. m PREMANT ® - Kunststoffmantelrohr Innenrohr DN_____ Dämmstärke_____ Lfd. m PREMANT ® - Kunststoffmantelrohr Innenrohr DN_____ Dämmstärke_____ Überwachungsadern zur Erkennung und Lokalisierung von Feuchtigkeit mittels Widerstands- oder Impulsmessung System Wirem, Brandes oder Nordic. |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMANT® -Bogen, werkseitig vorisoliert, Innenrohr aus Stahl nach DIN 2448, St P235TR1 oder P235GH, nahtlos, bis DN 100 kaltgebogen, sonst Stahlrohrbogen nach DIN 2605, Mantelrohrbogen aus PE-HD Rohrsegmenten, spiegelgeschweisst, Aufbau sonst wie PREMANT® -Kunststoffmantelrohr. Gemäss den Anforderungen der EN 448 Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke____ Schenkellänge___x____m Winkel________ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke____ Schenkellänge___x____m Winkel________ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke____ Schenkellänge___x____m Winkel________ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke____ Schenkellänge___x____m Winkel________ PREMANT® -T-Stück, werkseitig vorisoliert, Innenrohr aus Stahl nach DIN 2448, Abzweigleitung unter 45° von der Hauptleitung abgehend, Haupt- und Abzweigleitung jeweils 1,00 m lang, Aufbau sonst wie PREMANT® -Kunststoffmantelrohr. Gemäss den Anforderungen der EN 448 Stück Hauptleitung DN_________ Abzweigleitung DN_________ Dämmstärke ____ Stück Hauptleitung DN_________ Abzweigleitung DN_________ Dämmstärke ____ Stück Hauptleitung DN_________ Abzweigleitung DN_________ Dämmstärke ____ |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMANT® -Parallel-T-Stück, werkseitig vorisoliert, Innenrohr aus Stahl nach DIN 2448, Abzweigleitung unter 90° und parallel von der Hauptleitung abgehend, Schenkellängen entspr. Arbeitsblatt PRE 6.316, Aufbau sonst wie PREMANT® -Kunststoffmantelrohr. Gemäss den Anforderungen der EN 448 Stück Hauptleitung DN _________ Abzweigleitung DN _________ Dämmstärke _________ Stück Hauptleitung DN _________ Abzweigleitung DN _________ Dämmstärke _________ Stück Hauptleitung DN _________ Abzweigleitung DN _________ Dämmstärke _________ PREMANT® -Kugelhahn für die Erdverlegung werkseitig vorisoliert; Armatur ist ein Jip Kugelhahn mit verlängerten Anschweissenden und aufgeschweisster Spindelverlängerung. Für Massangeben s. Arbeitsblatt PRE 6.330, Aufbau sonst wie PREMANT® -Kunststoffmantelrohr. Gemäss den Anforderungen der EN 488 Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke ____ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke ____ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke ____ Zubehör Stück (Bezeichnung)________ Stück (Bezeichnung)________ Stück (Bezeichnung)________ |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMANT® -Festpunkt, werkseitig vorisoliert, mit ringförmiger, aufgeschweisster Festpunkt-Stahlscheibe, Aufbau sonst wie PREMANT® -Kunststoffmantelrohr. Gemäss den Anforderungen der EN 448 Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke ____ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke ____ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke ____ Stück Innenrohr DN________ Dämmstärke ____ PREMANT® -Labyrinthdichtung aus Neoprene-Gummi, spezialprofiliert, zur Abdichtung von Gebäude- und Schachteinführungen. Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMANT® -Schrumpf-Endkappe aus vernetztem Polyolefin, zum Schutz der PREMANT® -Rohrenden in Gebäuden und Schächten, liefern und aufschrumpfen. Die Ausführung dieser Aufgaben erfolgt aus Gewährleistungsgründen durch den Systemhersteller oder durch dessen beauftragtes Nachisolierunternehmen. Stück Innenrohr DN ________ Dämmstärke ____ Stück Innenrohr DN ________ Dämmstärke ____ Stück Innenrohr DN ________ Dämmstärke ____ PREMANT®-Schrumpfmuffe 2D, zur Verbindung unterschiedlicher Mantelrohre, bestehend aus einer extrudierten PE-HD-Hülse, dauerelastischem Dichtungskleber und 2 Schrumpfmanschetten, liefern sowie abdichten, ausschäumen mit PUR-Hartschaum und verschließen der Einfüllöffnungen mit PE-Einschweissstopfen. Die Ausführung dieser Aufgaben erfolgt aus Gewährleistungsgründen durch den Systemhersteller oder durch dessen beauftragtes Nachisolierunternehmen. Gemäss den Anforderungen der EN 489 Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr________mm Durchmesser |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EWELCON® -Electro-Schweissmuffe, Herstellung von kraftschlüssigen, gas- und wasserdichten PE-HD-Mantelrohrverbindungen an vorisolierten Kunststoffmantelrohren mittels Elektro-Schweissmuffen, einschliesslich Nachisolierung. PE-HD-Muffe mit dem Mantelrohr durch elektrische Widerstandsschweissung mittels eindrähtigem Kupfer-Heizelement (Einzelwiderstand) verschweissen, einschliesslich Dichtheitsprüfung durch abseifen der Schweisszonen, ausschäumen mit PUR-Hartschaum sowie verschliessen der Einfüll- und Entlüftungsbohrungen mit PE Einschweisstopfen. Ablauf und Kontrolle des Schweissvorganges. Permanente Temperaturüberwachung im Schmelzbad und entsprechend temperaturabhängige Steuerung und Regelung der Trafoleistung (dynamischer Schweissprozess) mit automatischer Fehlerdiagnostik. Betriebssicherheit und Schweissnahtfestigkeit sind zu dokumentieren durch Gutachten über: - Dauerversuch des Fernwärme-Forschungsinstitutes Verschiebung in der Erdkastenanlage: 2000 Zyklen bei Umgebungstemperatur bis: 70°C gesamter Verschiebeweg: 78 000 mm - Festigkeitsnachweis der Schweissnaht (Scherfestigkeit, Biegewechsel) durch TÜV oder gleichrangige Institution. Die Ausführung dieser Aufgaben erfolgt aus Gewährleistungsgründen durch den Systemhersteller oder durch dessen beauftragtes Nachisolierunternehmen. Stück für Mantelrohr DA________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr DA________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr DA________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr DA________mm Durchmesser |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMANT® -Endmuffe zum Verschliessen von Mantelrohrenden im Erdreich, bestehend aus einer nahtlos extrudierten, einseitig geschlossenen PE-HD-Hülse und einem Schrumpfschlauch, liefern sowie abdichten, ausschäumen mit PUR-Hartschaum und verschliessen der Einfüllöffnungen mit PE-Einschweisstopfen. Die Ausführung dieser Aufgaben erfolgt aus Gewährleistungsgründen durch den Systemhersteller oder durch dessen beauftragtes Nachisolierunternehmen. Gemäss den Mindestanforderungen der EN 489 Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser PREMANT® -Schrumpf-Reduziermuffe zur Verbindung unterschiedlicher Mantelrohre, bestehend aus einer extrudierten PE-HD-Hülse, dauerelastischem Dichtungskleber und 2 Schrumpfmanschetten, liefern sowie abdichten, ausschäumen mit PUR-Hartschaum und verschließen der Einfüllöffnungen mit PE-Einschweissstopfen. Die Ausführung dieser Aufgaben erfolgt aus Gewährleistungsgründen durch den Systemhersteller oder durch dessen beauftragtes Nachisolierunternehmen. Gemäss den Anforderungen der EN 489 Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser Stück für Mantelrohr ________mm Durchmesser |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMANT® -Dehnungspolster, bestehend aus unverrottbarem Polyurethan-Flockenverbundschaum mit einem Raumgewicht von 100 kg/m3, Polsterdicke 40 mm. Die Ausführung dieser Aufgaben erfolgt aus Gewährleistungsgründen durch den Systemhersteller oder durch dessen beauftragtes Nachisolierunternehmen. m für Mantelrohr ________mm Durchmesser m für Mantelrohr ________mm Durchmesser m für Mantelrohr ________mm Durchmesser m für Mantelrohr ________mm Durchmesser PREMANT® -Überwachungsdose Typ K Zur Verbindung der Fühler- und Rückführader in Vor- Oder Rücklauf Stück Überwachungsdosen Typ K PREMANT® -Überwachungsgerät Typ U89A Zur stetigen Überwachung verschiedenster möglicher Fehler im Netz. Eingebaute optische Anzeige, zusätzlicher eingebauter Ausgang für eine Verbindung zu akustischen Geräten. Einbau im Schaltschrank oder auch Aufputz. Lieferung ohne Montage. Stück Überwachungsgerät Typ U89A (Alarmsystem WIREM/BRANDES) |  |  |