Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9, Bauform: 3-seitig mit einseitigem Bodenanschluss. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 19.15-1042.

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamt preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9 mit Kombiboxen. Feuerbeständige Abschottung von am Boden verlegten Elektrokabel- und Rohrdurch-führungen in Wänden durch den Einbau von FST-Kabelboxen Kombi, zugelassen vom DIBT unter der Nr. Z-19.15-1042. Die Abschottungen bestehen als fertiges Bauelement aus einem verzinkten 3-seitigen Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit aufblähendem Brandschutz-mittel. Im Brandfall dichtet das Brandschutzmittel die Kombiabschottungen sicher ab, mit vollständiger Belegung aber auch ohne Belegung als Leerbox. Die Innenräume werden mit keinerlei Baustoffen verschlossen, wie z.B. Steinwolle, Brandschutzschaum oder Mörtel. Sie bleiben für spätere Kabelnach-installationen innen offen. Rauchgasabdichtung mit stirnseitig einsetzbaren Schaum-platten. Verschluss der Restöffnungen durch Einsatz von Silikondichtstoff oder FST-Pistolenschaum B1. Alternativ kann die Rauchgasabdichtung auch nur mit FST-Pistolenschaum B1 erfolgen. Folgende Anforderungen sind an die Kombiboxen zu stellen: - Durchführung von: - Kabeln aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel bis ø 100 mm - Hohlleiterkabeln, Fabrikat Leoni bis ø 50 mm - starren und flexiblen Kunststoffwellrohren bis ø 63 mm mit und ohne Kabelbelegung - Stahlpanzerrohren bis ø 50mm mit und ohne Kabelbelegung - Nichtbrennbare Rohrdurchführungen bis ø 60,3 mm - Kupferrohren bis ø 35 mm - Steuerleitungen aus Stahl und Kunststoff bis ø 15mm - brennbaren PE-Rohre bis ø 75 mm - Hochdruckschläuchen bis ø 46 mm - Vollständige Belegbarkeit (100%) der lichten Schottöffnungen ohne Abstandsregelungen - Zugelassen für sämtliche F90-Wandbauarten (ab 10 cm dicken Gipskartonständer-wänden) und Massivdecken ab d = 15 cm - Einbau mit normalen Baustoffen (Gips, Mörtel, Beton) - Zerstörungsfreie, staubfreie Nachrüstmöglichkeiten - Abschlusskappen oder Schaumplatten an einer oder beiden Schottseiten - Zulassungskonforme Bearbeitung auch bei einseitigen Zugänglichkeiten. - Keine zusätzlichen Freisetzungen von toxischen Gasen im Brandfall Lieferant: Firentis AG, Weidenweg 17, 4310 Rheinfelden (Tel.: 061/836 18 18) www.firentis.ch, info@firentis.ch Alternativangebote sofern gleichwertig sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in sämtlichen Punkten gewährleistet sein, darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsklasse beziehen. Mineralfaser-, Mörtel-, Schaumschotts oder Kabelboxen, die nicht als Kombiboxen zugelassen sind werden nicht als gleichwertig anerkannt. Angebotenes Fabrikat: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: |  |  |
| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand |  | Gesamt preis |
|  |  | Bauform 3-seitig Typ: FST-Kabelbox Kombi D Bauhöhen 40 mm Typ D 120040 Außenabm. 270 x 120 x 40 (L x B x H) Typ D 200040 Außenabm. 270 x 200 x 40 (L x B x H) Typ D 240040 Außenabm. 270 x 240 x 40 (L x B x H) Typ D 280040 Außenabm. 270 x 280 x 40 (L x B x H) Typ D 335040 Außenabm. 270 x 335 x 40 (L x B x H) Typ D 435040 Außenabm. 270 x 435 x 40 (L x B x H) Typ D 535040 Außenabm. 270 x 535 x 40 (L x B x H) Typ D 635040 Außenabm. 270 x 635 x 40 (L x B x H) Typ D 710040 Außenabm. 270 x 710 x 40 (L x B x H) Typ D 815040 Außenabm. 270 x 815 x 40 (L x B x H) Bauhöhen 50 mm Typ D 120050 Außenabm. 270 x 120 x 50 (L x B x H) Typ D 200050 Außenabm. 270 x 200 x 50 (L x B x H) Typ D 240050 Außenabm. 270 x 240 x 50 (L x B x H) Typ D 280050 Außenabm. 270 x 280 x 50 (L x B x H) Typ D 335050 Außenabm. 270 x 335 x 50 (L x B x H) Typ D 435050 Außenabm. 270 x 435 x 50 (L x B x H) Typ D 535050 Außenabm. 270 x 535 x 50 (L x B x H) Typ D 635050 Außenabm. 270 x 635 x 50 (L x B x H) Typ D 710050 Außenabm. 270 x 710 x 50 (L x B x H) Typ D 815050 Außenabm. 270 x 815 x 50 (L x B x H) Bauhöhen 60 mm Typ D 120060 Außenabm. 270 x 120 x 60 (L x B x H) Typ D 200060 Außenabm. 270 x 200 x 60 (L x B x H) Typ D 240060 Außenabm. 270 x 240 x 60 (L x B x H) Typ D 280060 Außenabm. 270 x 280 x 60 (L x B x H) Typ D 335060 Außenabm. 270 x 335 x 60 (L x B x H) Typ D 435060 Außenabm. 270 x 435 x 60 (L x B x H) Typ D 535060 Außenabm. 270 x 535 x 60 (L x B x H) Typ D 635060 Außenabm. 270 x 635 x 60 (L x B x H) Typ D 710060 Außenabm. 270 x 710 x 60 (L x B x H) Typ D 815060 Außenabm. 270 x 815 x 60 (L x B x H) Bauhöhen 80 mm Typ D 120080 Außenabm. 270 x 120 x 80 (L x B x H) Typ D 200080 Außenabm. 270 x 200 x 80 (L x B x H) Typ D 240080 Außenabm. 270 x 240 x 80 (L x B x H) Typ D 280080 Außenabm. 270 x 280 x 80 (L x B x H) Typ D 335080 Außenabm. 270 x 335 x 80 (L x B x H) Typ D 435080 Außenabm. 270 x 435 x 80 (L x B x H) Typ D 535080 Außenabm. 270 x 535 x 80 (L x B x H) Typ D 635080 Außenabm. 270 x 635 x 80 (L x B x H) Typ D 710080 Außenabm. 270 x 710 x 80 (L x B x H) Typ D 815080 Außenabm. 270 x 815 x 80 (L x B x H) |  |  |