Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9, Bauform: 6-eckig für runde Bauteilöffnungen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 19.15-1042.

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamt preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9 mit Kombiboxen. Feuerbeständige Abschottung von Elektrokabel- und Rohrdurchführungen in Decken und Wänden durch den Einbau von FST-Kabelboxen Kombi, zugelassen vom DIBT unter der Nr. Z-19.15-1042. Einbau mit normalen Baustoffen (Gips, Mörtel, Beton). Die Abschottungen bestehen als fertiges Bauelement aus einem verzinkten Stahlblech-gehäuse, ausgekleidet mit aufblähendem Brandschutzmittel. Im Brandfall dichtet das Brandschutzmittel die Kombiabschottungen sicher ab, mit vollständiger Belegung aber auch ohne Belegung als Leerbox. Die Innenräume werden mit keinerlei Baustoffen verschlossen, wie z.B. Steinwolle, Brandschutzschaum oder Mörtel. Sie bleiben für spätere Kabelnachinstallationen innen offen. Rauchgasabdichtung mit stirnseitig einsetzbaren Abschlusskappen oder Schaumplatten. Verschluss der Restöffnungen mit Silikondicht-stoff oder FST-Pistolenschaum B1. Alternativ kann die Rauchgasabdichtung auch nur mit FST-Pistolenschaum B1 erfolgen. Folgende Anforderungen sind an die Kombiboxen zu stellen: - Durchführung von: - Kabeln aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel bis ø 100 mm - Hohlleiterkabeln, Fabrikat Leoni bis ø 50 mm - starren und flexiblen Kunststoffwellrohren bis ø 63 mm mit und ohne Kabelbelegung - Stahlpanzerrohren bis ø 50mm mit und ohne Kabelbelegung - Nichtbrennbare Rohrdurchführungen bis ø 60,3 mm - Kupferrohren bis ø 35 mm - Steuerleitungen aus Stahl und Kunststoff bis ø 15mm - brennbaren PE-Rohre bis ø 75 mm - Hochdruckschläuchen bis ø 46 mm - Vollständige Belegbarkeit (100%) der lichten Schottöffnungen ohne Abstandsregelungen - Zugelassen für sämtliche F90-Wandbauarten (ab 10 cm dicken Gipskartonständer-wänden) und Massivdecken ab d = 15 cm - Einbau mit normalen Baustoffen (Gips, Mörtel, Beton) - Zerstörungsfreie, staubfreie Nachrüstmöglichkeiten - Abschlusskappen oder Schaumplatten an einer oder beiden Schottseiten - Zulassungskonforme Bearbeitung auch bei einseitigen Zugänglichkeiten. - Keine zusätzlichen Freisetzungen von toxischen Gasen im Brandfall Lieferant: FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH, Am Bauhof 20A, 64807 Dieburg Tel. 0 60 71 / 52 39, Fax 0 60 71 / 2 13 37, info@fst-kabelbox.de, www.fst-kabelbox.de Alternativangebote sofern gleichwertig sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in sämtlichen Punkten gewährleistet sein, darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsklasse beziehen. Mineralfaser-, Mörtel-, Schaumschotts oder Kabelboxen, die nicht als Kombiboxen zugelassen sind werden nicht als gleichwertig anerkannt. Angebotenes Fabrikat: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: |  |  |
| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamt preis |
|  |  | Bauform: 6-eckig Typ: FST-Kabelbox Kombi R6 Typ R6 094080 Außenabm. 270 x 94 x 80 (L x B x H) Typ R6 118100 Außenabm. 270 x 118 x 100 (L x B x H) Typ R6 128110 Außenabm. 270 x 128 x 110 (L x B x H) Typ R6 200174 Außenabm. 270 x 200 x 174 (L x B x H) Typ R6 250217 Außenabm. 270 x 250 x 217 (L x B x H) |  |  |