Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9, Bauform: 4-eckig

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 19.15-1042 / VKF Nr. 25278 und 24961

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamt preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Feuerbeständige Kombiabschottungen S 90 nach DIN 4102-9 mit Kombiboxen. Feuerbeständige Abschottung von Elektrokabel- und Rohrdurchführungen in Decken und Wänden durch den Einbau von FST-Kabelboxen Kombi, zugelassen vom DIBT unter der Nr. Z-19.15-1042 und VKF Nr. 25278 und 24961. Die Abschottungen bestehen als fertiges Bauelement aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit aufblähendem Brandschutzmittel. Im Brandfall dichtet das Brandschutzmittel die Kombiabschottungen sicher ab, mit vollständiger Belegung aber auch ohne Belegung als Leerbox. Die Innenräume sind mit Elektroschutzrohren belegt und rauchgasdicht mit FST PS1 ausgeschäumt. Die überstehende Länge der Elektroschutzrohre beträgt auf beiden Seiten 200mm. Die Öffnungen sind mit einem Verschlussstopfen abgedichtet. Folgende Anforderungen sind an die Kombiboxen zu stellen: - Durchführung von: - Kabeln aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel bis ø 100 mm - Hohlleiterkabeln, Fabrikat Leoni bis ø 50 mm - starren und flexiblen Kunststoffwellrohren bis ø 63 mm mit und ohne Kabelbelegung - Stahlpanzerrohren bis ø 50mm mit und ohne Kabelbelegung - Nichtbrennbare Rohrdurchführungen bis ø 60,3 mm - Kupferrohren bis ø 35 mm - Steuerleitungen aus Stahl und Kunststoff bis ø 15mm - brennbaren PE-Rohre bis ø 75 mm - Hochdruckschläuchen bis ø 46 mm - Vollständige Belegbarkeit (100%) der lichten Schottöffnungen ohne Abstandsregelungen - Zugelassen für sämtliche F90-Wandbauarten (ab 10 cm dicken Gipskartonständer-wänden) und Massivdecken ab d = 15 cm - Zerstörungsfreie, staubfreie Nachrüstmöglichkeiten - Schaumplatten an beiden Schottseiten - Zulassungskonforme Bearbeitung auch bei einseitigen Zugänglichkeiten – bitte nachfragen - Keine zusätzlichen Freisetzungen von toxischen Gasen im Brandfall Lieferant: Firentis AG, Weidenweg 17, 4310 Rheinfelden (Tel.: 061/836 18 18) www.firentis.ch, info@firentis.ch Alternativangebote sofern gleichwertig sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in sämtlichen Punkten gewährleistet sein, darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsklasse beziehen. Mineralfaser-, Mörtel-, Schaumschotts oder Kabelboxen, die nicht als Kombiboxen zugelassen sind werden nicht als gleichwertig anerkannt. |  |  |
| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamt preis |
|  |  | Bauform: 4-eckig Typ: FST-Kabelbox Kombi S PLUS Bauhöhen 80 mm Typ S+ 120080 Außenabm. 270 x 120 x 60 (L x B x H) Typ S+ 160080 Außenabm. 270 x 160 x 80 (L x B x H) Typ S+ 200080 Außenabm. 270 x 200 x 80 (L x B x H) |  |  |